Progetto di: caratterizzazione ambientale dei serbatoi comunali dismessi ad uso delle centrali termiche presso strutture ed edifici di proprietà comunale.

CIG: 53098323FB

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Direttore

Dott. Danilo Guarti

Il gruppo di progettazione

Roberto Scalco

Enrico Crimì

Annarosa Muffarotto

Michele De Giglio

| n. | DESCRIZIONE | UM | PU € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allestimento di cantiere Allestimento della zona di lavoro individuata da Comune di Vicenza, mediante transenna tura e posizionamento sia dei presidi antincendio che della segnaletica di sicurezza. Nell’area di cantiere dovranno essere presenti tutte le attrezzature e dispositivi previsti dal Piano Operativo di Sicurezza, tra i quali dovrà essere compreso un tripode con argano per l’estrazione dell’operatore in caso di emergenza ed adeguati mezzi estinguenti. Tutte le operazioni che prevedono l’ingresso di un operatore all’interno del serbatoio dovranno essere sorvegliate anche da personale all’esterno. | a corpo | 100,00 |
| 2 | Pulizia e apertura passo d’uomo Esecuzione accurata della pulizia del pozzetto passo d’uomo. Aspirazione e raccolta di ogni risulta con suo allontanamento a norma di legge. Scollegamento di eventuali tubazioni, onde evitare lo sversamento del prodotto, ed apertura del coperchio con attrezzi antiscintilla, previo avvio di eventuale ventilazione forzata. | cadauno | 100,00 |
| 3 | Pulizia e bonifica delle cisterne Aspirazione dei fondami presenti all’interno del serbatoio, stoccaggio e smaltimento a norma di legge. Ingresso nel serbatoio dell’operatore imbracato ed assicurato con “corda-uomo” dotato di tutte le attrezzature di sicurezza e dei necessari DPI, per la pulizia manuale e del lavaggio delle pareti interne. Aspirazione dei fluidi di risulta, stoccaggi e smaltimento a norma di legge. Durante le operazioni di pulizia dovrà essere mantenuta in funzione un’idonea ventilazione forzata. Tutte le operazioni dovranno essere monitorate in continuo con idonea strumentazione, in grado di rilevare esplosività e contenuto di ossigeno. L’illuminazione dovrà essere realizzata con idonea attrezzatura. | cadauno | 800,00 |
| 4 | Asciugatura ed inertizzazione gas-free Asciugatura ed inertizzazione gas-free del serbatoio, in modo che l’atmosfera interna sia priva di vapori e con una percentuale di ossigeno pari al 20%. I valori di gas-free vanno riportato sul foglio di lavoro. | cadauno | 100,00 |
| 5 | Verifica integrità strutturale e prova di tenuta Dovranno essere eseguite le attività di verifica dell’integrità strutturale (perizia interna a cura di personale qualificato) e la prova di tenuta effettuata con il metodo ritenuto più idoneo ma comunque di riconosciuta validità a livello nazionale ed internazionale, quali quelle indicate dai manuali UNICHIM. Compreso rilascio del certificato di esito della prova stessa. | cadauno | 400,00 |
| 6 | Realizzazione piezometro Realizzazione di n. 1 sondaggio a carotaggio continuo, di tipo ambientale, a secco, in terreni a granulometria fine. Diametro perforazione 101/127/152 mm. Profondità: 8 metri. Fornitura di n. 2 cassette catalogatrici. Stratigrafia del sondaggio. Completamento del foro con piezometro da 4” in PVC micro fessurato fra -2 e -8 metri. Messa in posa del dreno calibrato monogranulare in corrispondenza del tratto filtrato e cementazione con miscela di cemento/bentonite nel tratto superiore. Fornitura e messa in opera di tappo “no fill ” provvisto di lucchetto e prolunga in cemento interrata 40x40 cm con chiusino carrabile in ghisa. Livellazione topo altimetrica della bocca pozzo del nuovo piezometro (con riferimento ad un punto quotato di riferimento che fornirà il comune. Spurgo del piezometro fino ad ottenimento di acqua chiara. | cadauno | 2.000,00 |

| n. | DESCRIZIONE | UM | PU € |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Sondaggi esplorativi Esecuzione di saggi esplorativi saranno spinti fino a profondità di circa 2 m da p.c. e dimensioni in pianta di 2 m x 1 m, realizzati con escavatore meccanico. Gli scavi dovranno essere adeguatamente ritombati al termine delle osservazioni litostratigrafiche e dei prelievi per le analisi chimiche con lo stesso materiale di risulta al fine del ripristino dello stato dei luoghi. Compreso mezzo meccanico, operatore ed ogni altro onere. | cadauno | 150,00 |
| 8 | Campionamento terreno e/o materiale di riporto Campionamento e confezionamento di campioni di terreno e/o materiale di riporto, dalle trincee. | cadauno | 60,00 |
| 9 | Campionamento acque di falda Campionamento di acqua di falda dal piezometro di neorealizzazione, dopo adeguato spurgo, secondo le direttive tecniche vigenti in materia, mediante pompa sommersa a basso flusso. Rilievo dei parametri chimico fisici in fase di spurgo e campionamento (pH, conducibilità elettrica, temperatura, ossigeno disciolto, potenziale redox). | cadauno | 250,00 |
| 10 | Analisi chimiche terreni Analisi chimiche terreni sui seguenti parametri (rif. colonna A e B della tabella 1 dell’all. 5 al Titolo v della parte IV del D.Lgs 152/2006): scheletro, residuo secco, piombo, composti aromatici policiclici, C>12, C<12. | cadauno | 180,00 |
| 11 | Analisi chimiche acqua sotterranea Analisi chimiche acqua sotterranea (rif. tabella 2 dell’all. 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/2006): piombo, idrocarburi totali espressi come n-esano. | cadauno | 180,00 |
| 12 | Test di cessione Test di cessione su eventuali materiali di riporto secondo norme UNI 10802. | cadauno | 200,00 |
| 13 | Riempimento con inerte Riempimento del serbatoio con materiale inerte certificato, compreso ripristino del chiusino, trasporto del materiale ed ogni altro onere. | mc | 25,00 |
| 14 | Rimozione del serbatoio da 5.000 l Rimozione integrale del serbatoio avete una capacità di 5.000 litri, compreso smaltimento del materiale ferroso, tubazioni, raccordi, e/o cementizio. Compreso riempimento dello scavo con idoneo materiale ed ogni altro onere necessario al fine del ripristino dello stato dei luoghi. | cadauno | 1.000,00 |
| 15 | Rimozione del serbatoio da 10.000 l Rimozione integrale del serbatoio avete una capacità di 10.000 litri, compreso smaltimento del materiale ferroso, tubazioni, raccordi, e/o cementizio. Compreso riempimento dello scavo con idoneo materiale ed ogni altro onere necessario al fine del ripristino dello stato dei luoghi. | cadauno | 1.200,00 |
| 16 | Rimozione e smaltimento terreno Rimozione di terreno contaminato, caratterizzazione e smaltimento secondo le vigenti normative in materia. | ton | 150,00 |
| 18 | Verifica cisterna a vista Ispezione visiva di n. 17 cisterne non interrate, compresa apertura del chiusino, verifiche interne e redazione di report complessivo sullo stato delle stesse. | a corpo | 1.800,00 |
| 17 | Oneri per la sicurezza Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | a corpo | 600,00 |

# Text boxes

Allegato 3